SMART SL 240

Bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria per installazione a basamento o a parete (murale verticale), avente:

- Scambiatore/accumulo Tank in Tank, realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un’elevata produzione anche in continuo.

- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.

- Totale riscaldamento dell’accumulo sanitario per funzione anti-legionella.

- Coibentazione  in poliuretano rigido spruzzato a cellule chiuse, spessore mm 50.

- Rivestimento in polipropilene rigido.

Dotazione di serie:

- Termostato di comando.

- Staffe per fissaggio a muro (premontate).

- Cannetta rompi getto (per installazione murale con attacchi rivolti in basso).

Dati tecnici principali:

- Produzione ACS di punta da 10°C a 45 °C:

600 Lt. nei primi 10’; 1988 Lt. nei primi 60’; 1665 Lt./h in continuo.

- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.

- Pressione d’esercizio circuito sanitario: 10 bar.

- Superficie di scambio: 2,29 mq.

- Dimensioni: D x H = 555mm x 1680mm.

- Capacità totale: 242 Lt.

- Perdite di carico intercapedine: 51 mbar.

- Potenza max assorbita: 68 kW.

- Portata primario: 5500 Lt./h.

Marca ACV - Modello: SMART SL 240