PRESTIGE 120 SOLO

Caldaia a gas metano a condensazione per installazione murale predisposta al collegamento in cascata avente le seguenti caratteristiche:

- Scambiatore primario autopulente in acciaio INOX speciale per alte temperature e resistenza alla corrosione da condense acide con camera di combustione e tubi fumo completamente immersi.

- Unità di pre-miscelazione con sistema Venturi completa di valvola gas e ventilatore.

- Bruciatore premiscelato modulante con rampa in verticale e campo di modulazione dal 19% al 100% della potenza.

- Pannello di ispezione bruciatore.

- Pannello di comando dotato di display elettronico, manometro e tasto ON/OFF.

- Sonda NTC di mandata riscaldamento.

- Sonda NTC di ritorno riscaldamento.

- Sonda NTC di temperatura fumi.

- Predisposizione al collegamento di una sonda NTC esterna e sonda NTC bollitore.

- Predisposizione al collegamento di un circolatore di carico bollitore.

- Funzione antigelo.

- Pressostato di sicurezza mancanza acqua.

- Pressostato gas.

- Valvola di spurgo aria.

- Valvola di sicurezza.

- Raccordo camino Ø100mm e presa d’aria comburente Ø100mm.

- Conformità CE per collegamento scarico fumi B23-C13-C33-C43-C53-C83.

Regolazione:

Centralina elettronica ACVMAX, avente le seguenti funzioni:

- Controllo delle funzioni di sicurezza (accensione, controllo di fiamma, limite temperatura).

- Controllo della modulazione di fiamma.

- Centralina climatica con curva programmabile.

- Funzione di produzione acqua calda sanitaria con parametri di funzionamento dedicati.

- Priorità sul circuito sanitario attivabile o meno.

Dati tecnici principali:

- Potenza termica focolare: da 22 a 115 kW.

- Potenza termica utile max. 80/60°C:111,7 kW.

- Potenza termica utile min. 80/60°C: 21,6 kW.

- Rendimento utile potenza max. 80/60°C: 97,17%.

- Rendimento utile potenza min. 80/60°C: 98,0%.

- Rendimento utile potenza max. 50/30°C: 104,5%.

- Rendimento utile potenza min. 50/30°C: 106,8%.

- Rendimento utile al 30% del carico (EN677): 108%.

- Portata massica fumi: 164 kg/h.

- Prevalenza disponibile allo sbocco: 150 Pa.

- Numero stelle: 4.

- Classe NOx (EN483): 5

- Temperatura fumi alla potenza max. 80/60°C: 83°C.

- Temperatura max.di esercizio: 90°C.

- Pressione massima di esercizio: 4 bar.

- Perdita di carico scambiatore con Delta T 20°C: 80mbar.

- Classe di protezione elettrica: IP44.

- Tensione di alimentazione: 230V / 50Hz.

- Potenza elettrica assorbita: 253W.

- Peso a vuoto: 83 kg.

- Capacità circuito primario: 28 Lt.

Avente le seguenti certificazioni:

- 90/396/EEC (Direttiva apparecchi a gas).

- 92/42/EEC (Direttiva rendimenti).

Marca ACV – Modello: PRESTIGE 120 SOLO